## Cables
N | MW | From Bus ID | From Base kV | To Bus ID | To Base kV | Length | R1 | X1 | R0 | X0 | Xc | Xc0 | B1 | B2 | R1 | X1 | R0 | X0 | B1 | B0 | R1*MW^2 | X1*MW^2 | R0*MW^2 | X0*MW^2 | B1 | B0 | R1 pu | X1 pu | R0 pu | X0 pu | B1 pu | B0 pu | IEC Field Temp(C) | IEC SC Temp(C) | IEC R1 Cmax pu | IEC R0 Cmax pu | IEC R1 Cmin pu | IEC R0 Cmin pu | Rating at Max Temp | Hrm RC Factor | Hrm RC Value | I Hrm Rating | Data Status | Comment
4 | 16 | COL1_A | 34.5 | COL2_A | 34.5 | 1000 | 0.0919 | 0.044 | 0.1838 | 0.0881 | 0.0368 | 0.0368 | 27.1739 | 27.1739 | 0.0919 | 0.044 | 0.1838 | 0.0881 | 27.1739 | 27.1739 | 23.5264 | 11.264 | 47.0528 | 22.5536 | 27.1739 | 27.1739 | 0.000772 | 0.00037 | 0.0015 | 0.00074 | 0.0032 | 0.0032 | 50 | 250 | 0.000679 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0028 | 142 | R-EXP | 0.5 | 255 | Estimated
3 | 12 | COL2_A | 34.5 | COL3_A | 34.5 | 500 | 0.0919 | 0.044 | 0.1838 | 0.0881 | 0.0368 | 0.0368 | 27.1739 | 27.1739 | 0.04595 | 0.022 | 0.0919 | 0.04405 | 13.587 | 13.587 | 6.6168 | 3.168 | 13.2336 | 6.3432 | 13.587 | 13.587 | 0.000386 | 0.000185 | 0.000772 | 0.00037 | 0.0016 | 0.0016 | 50 | 250 | 0.00034 | 0.000679 | 0.000695 | 0.0014 | 142 | R-EXP | 0.5 | 255 | Estimated
2 | 8 | COL3_A | 34.5 | COL4_A | 34.5 | 500 | 0.0919 | 0.044 | 0.1838 | 0.0881 | 0.0368 | 0.0368 | 27.1739 | 27.1739 | 0.04595 | 0.022 | 0.0919 | 0.04405 | 13.587 | 13.587 | 2.9408 | 1.408 | 5.8816 | 2.8192 | 13.587 | 13.587 | 0.000386 | 0.000185 | 0.000772 | 0.00037 | 0.0016 | 0.0016 | 50 | 250 | 0.00034 | 0.000679 | 0.000695 | 0.0014 | 142 | R-EXP | 0.5 | 255 | Estimated
1 | 4 | COL4_A | 34.5 | COL5_A | 34.5 | 500 | 0.0919 | 0.044 | 0.1838 | 0.0881 | 0.0368 | 0.0368 | 27.1739 | 27.1739 | 0.04595 | 0.022 | 0.0919 | 0.04405 | 13.587 | 13.587 | 0.7352 | 0.352 | 1.4704 | 0.7048 | 13.587 | 13.587 | 0.000386 | 0.000185 | 0.000772 | 0.00037 | 0.0016 | 0.0016 | 50 | 250 | 0.00034 | 0.000679 | 0.000695 | 0.0014 | 142 | R-EXP | 0.5 | 255 | Estimated
4 | 8 | COL6_A | 34.5 | COL7_A | 34.5 | 1000 | 0.0919 | 0.044 | 0.1838 | 0.0881 | 0.0368 | 0.0368 | 27.1739 | 27.1739 | 0.0919 | 0.044 | 0.1838 | 0.0881 | 27.1739 | 27.1739 | 5.8816 | 2.816 | 11.7632 | 5.6384 | 27.1739 | 27.1739 | 0.000772 | 0.00037 | 0.0015 | 0.00074 | 0.0032 | 0.0032 | 50 | 250 | 0.000679 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0028 | 142 | R-EXP | 0.5 | 255 | Estimated
3 | 6 | COL7_A | 34.5 | COL8_A | 34.5 | 500 | 0.0919 | 0.044 | 0.1838 | 0.0881 | 0.0368 | 0.0368 | 27.1739 | 27.1739 | 0.04595 | 0.022 | 0.0919 | 0.04405 | 13.587 | 13.587 | 1.6542 | 0.792 | 3.3084 | 1.5858 | 13.587 | 13.587 | 0.000386 | 0.000185 | 0.000772 | 0.00037 | 0.0016 | 0.0016 | 50 | 250 | 0.00034 | 0.000679 | 0.000695 | 0.0014 | 142 | R-EXP | 0.5 | 255 | Estimated
2 | 4 | COL8_A | 34.5 | COL9_A | 34.5 | 500 | 0.0919 | 0.044 | 0.1838 | 0.0881 | 0.0368 | 0.0368 | 27.1739 | 27.1739 | 0.04595 | 0.022 | 0.0919 | 0.04405 | 13.587 | 13.587 | 0.7352 | 0.352 | 1.4704 | 0.7048 | 13.587 | 13.587 | 0.000386 | 0.000185 | 0.000772 | 0.00037 | 0.0016 | 0.0016 | 50 | 250 | 0.00034 | 0.000679 | 0.000695 | 0.0014 | 142 | R-EXP | 0.5 | 255 | Estimated
1 | 2 | COL9_A | 34.5 | COL10_A | 34.5 | 500 | 0.0919 | 0.044 | 0.1838 | 0.0881 | 0.0368 | 0.0368 | 27.1739 | 27.1739 | 0.04595 | 0.022 | 0.0919 | 0.04405 | 13.587 | 13.587 | 0.1838 | 0.088 | 0.3676 | 0.1762 | 13.587 | 13.587 | 0.000386 | 0.000185 | 0.000772 | 0.00037 | 0.0016 | 0.0016 | 50 | 250 | 0.00034 | 0.000679 | 0.000695 | 0.0014 | 142 | R-EXP | 0.5 | 255 | Estimated
6 | 12 | COL1_B | 34.5 | COL2_B | 34.5 | 1000 | 0.0919 | 0.044 | 0.1838 | 0.0881 | 0.0368 | 0.0368 | 27.1739 | 27.1739 | 0.0919 | 0.044 | 0.1838 | 0.0881 | 27.1739 | 27.1739 | 13.2336 | 6.336 | 26.4672 | 12.6864 | 27.1739 | 27.1739 | 0.000772 | 0.00037 | 0.0015 | 0.00074 | 0.0032 | 0.0032 | 50 | 250 | 0.000679 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0028 | 142 | R-EXP | 0.5 | 255 | Estimated
7 | 14 | COL2_B | 34.5 | COL3_B | 34.5 | 1000 | 0.0391 | 0.0392 | 0.0783 | 0.0784 | 0.0288 | 0.0288 | 34.7222 | 34.7222 | 0.0391 | 0.0392 | 0.0783 | 0.0784 | 34.7222 | 34.7222 | 7.6636 | 7.6832 | 15.3468 | 15.3664 | 34.7222 | 34.7222 | 0.000329 | 0.000329 | 0.000658 | 0.000659 | 0.0041 | 0.0041 | 50 | 250 | 0.000289 | 0.000579 | 0.000592 | 0.0012 | 236 | R-EXP | 0.5 | 425 | Estimated
8 | 16 | COL3_B | 34.5 | COL4_B | 34.5 | 1000 | 0.0391 | 0.0392 | 0.0783 | 0.0784 | 0.0288 | 0.0288 | 34.7222 | 34.7222 | 0.0391 | 0.0392 | 0.0783 | 0.0784 | 34.7222 | 34.7222 | 10.0096 | 10.0352 | 20.0448 | 20.0704 | 34.7222 | 34.7222 | 0.000329 | 0.000329 | 0.000658 | 0.000659 | 0.0041 | 0.0041 | 50 | 250 | 0.000289 | 0.000579 | 0.000592 | 0.0012 | 236 | R-EXP | 0.5 | 425 | Estimated
9 | 18 | COL4_B | 34.5 | COL5_B | 34.5 | 1000 | 0.0391 | 0.0392 | 0.0783 | 0.0784 | 0.0288 | 0.0288 | 34.7222 | 34.7222 | 0.0391 | 0.0392 | 0.0783 | 0.0784 | 34.7222 | 34.7222 | 12.6684 | 12.7008 | 25.3692 | 25.4016 | 34.7222 | 34.7222 | 0.000329 | 0.000329 | 0.000658 | 0.000659 | 0.0041 | 0.0041 | 50 | 250 | 0.000289 | 0.000579 | 0.000592 | 0.0012 | 236 | R-EXP | 0.5 | 425 | Estimated
4 | 8 | COL6_B | 34.5 | COL7_B | 34.5 | 1000 | 0.0919 | 0.044 | 0.1838 | 0.0881 | 0.0368 | 0.0368 | 27.1739 | 27.1739 | 0.0919 | 0.044 | 0.1838 | 0.0881 | 27.1739 | 27.1739 | 5.8816 | 2.816 | 11.7632 | 5.6384 | 27.1739 | 27.1739 | 0.000772 | 0.00037 | 0.0015 | 0.00074 | 0.0032 | 0.0032 | 50 | 250 | 0.000679 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0028 | 142 | R-EXP | 0.5 | 255 | Estimated
3 | 6 | COL7_B | 34.5 | COL8_B | 34.5 | 1000 | 0.0919 | 0.044 | 0.1838 | 0.0881 | 0.0368 | 0.0368 | 27.1739 | 27.1739 | 0.0919 | 0.044 | 0.1838 | 0.0881 | 27.1739 | 27.1739 | 3.3084 | 1.584 | 6.6168 | 3.1716 | 27.1739 | 27.1739 | 0.000772 | 0.00037 | 0.0015 | 0.00074 | 0.0032 | 0.0032 | 50 | 250 | 0.000679 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0028 | 142 | R-EXP | 0.5 | 255 | Estimated
2 | 4 | COL8_B | 34.5 | COL9_B | 34.5 | 1000 | 0.0919 | 0.044 | 0.1838 | 0.0881 | 0.0368 | 0.0368 | 27.1739 | 27.1739 | 0.0919 | 0.044 | 0.1838 | 0.0881 | 27.1739 | 27.1739 | 1.4704 | 0.704 | 2.9408 | 1.4096 | 27.1739 | 27.1739 | 0.000772 | 0.00037 | 0.0015 | 0.00074 | 0.0032 | 0.0032 | 50 | 250 | 0.000679 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0028 | 142 | R-EXP | 0.5 | 255 | Estimated
1 | 2 | COL9_B | 34.5 | COL10_B | 34.5 | 1000 | 0.0919 | 0.044 | 0.1838 | 0.0881 | 0.0368 | 0.0368 | 27.1739 | 27.1739 | 0.0919 | 0.044 | 0.1838 | 0.0881 | 27.1739 | 27.1739 | 0.3676 | 0.176 | 0.7352 | 0.3524 | 27.1739 | 27.1739 | 0.000772 | 0.00037 | 0.0015 | 0.00074 | 0.0032 | 0.0032 | 50 | 250 | 0.000679 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0028 | 142 | R-EXP | 0.5 | 255 | Estimated
10 | 30 | BUS_A | 34.5 | COL1_A | 34.5 | 500 | 0.0268 | 0.0441 | 0.107 | 0.1765 | 0.0288 | 0.0288 | 34.7222 | 34.7222 | 0.0134 | 0.02205 | 0.0535 | 0.08825 | 17.3611 | 17.3611 | 12.06 | 19.845 | 48.15 | 79.425 | 17.3611 | 17.3611 | 0.000112 | 0.000185 | 0.00045 | 0.000741 | 0.0021 | 0.0021 | 50 | 250 | 9.9e-05 | 0.000396 | 0.000202 | 0.000809 | 261 | R-EXP | 0.5 | 470 | Estimated
5 | 10 | COL1_A | 34.5 | COL6_A | 34.5 | 1000 | 0.0559 | 0.0506 | 0.2235 | 0.2024 | 0.0368 | 0.0368 | 27.1739 | 27.1739 | 0.0559 | 0.0506 | 0.2235 | 0.2024 | 27.1739 | 27.1739 | 5.59 | 5.06 | 22.35 | 20.24 | 27.1739 | 27.1739 | 0.000469 | 0.000425 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0032 | 0.0032 | 50 | 250 | 0.000413 | 0.0017 | 0.000845 | 0.0034 | 161 | R-EXP | 0.5 | 290 | Estimated
10 | 20 | BUS_B | 34.5 | COL5_B | 34.5 | 500 | 0.0268 | 0.0441 | 0.107 | 0.1765 | 0.0288 | 0.0288 | 34.7222 | 34.7222 | 0.0134 | 0.02205 | 0.0535 | 0.08825 | 17.3611 | 17.3611 | 5.36 | 8.82 | 21.4 | 35.3 | 17.3611 | 17.3611 | 0.000112 | 0.000185 | 0.00045 | 0.000741 | 0.0021 | 0.0021 | 50 | 250 | 9.9e-05 | 0.000396 | 0.000202 | 0.000809 | 261 | R-EXP | 0.5 | 470 | Estimated
5 | 10 | COL1_B | 34.5 | COL6_B | 34.5 | 1000 | 0.0559 | 0.0506 | 0.2235 | 0.2024 | 0.0368 | 0.0368 | 27.1739 | 27.1739 | 0.0559 | 0.0506 | 0.2235 | 0.2024 | 27.1739 | 27.1739 | 5.59 | 5.06 | 22.35 | 20.24 | 27.1739 | 27.1739 | 0.000469 | 0.000425 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0032 | 0.0032 | 50 | 250 | 0.000413 | 0.0017 | 0.000845 | 0.0034 | 161 | R-EXP | 0.5 | 290 | Estimated
| Total MW | [19 empty] | Total
| 50 | [19 empty] | 125.4772 | 101.0602 | 308.082 | 279.8278 | 464.9758 | 464.9758
Equivalent
[21 empty] | 0.050191 | 0.040424 | 0.12323 | 0.11193 | 0.0021506 | 0.0021506