## Filter tuning
Medium Voltage | For exact tuning (Wye connection) |  |  | For deviated tuning (Wye connection)
| Three phase capacitor rating (kVAr) | 2400 |  | 2400
| Single phase capacitor rating (kVAr) | 800 |  | 800
| Single capacitor nameplate voltage (Volts) | V nom | 8320 | v nom | 8320
| Three phase voltage (kV) | V | 14.4107 | V | 14.4107
| Single capacitor nameplate power (kVar) | kVar | 200 | kVar | 200
| Single capacitor reactance (Ohms) | Xc | 346.112 | Xc | 346.112
| Single capacitor capacitance (Farads) | C | 7.6639e-06 | C | 7.6639e-06
| Whole phase capacitance (Farads) | Ct | 3.0656e-05 | Ct | 3.0656e-05
| Desired harmonic | h | 5 | h | 5
| Angular frequency (rad/s) | W | 1884.9556 | % Detuning | 92%
| Reactor inducatnce (Henry) | L | 0.0091809 | W | 1734.1591
| Reactor reactance (Ohms) | Xl | 3.4611 | L | 0.010847
|  |  |  | Xl | 4.0892
Low Voltage filter (Delta capacitor)
|  | 450 | kVar tot | Detuning factor | 7%
|  | 150 | kVar single phase | h | 3.7796
|  | V nom | 525 | W | 1424.8925
|  | kVar | 30 | L | 0.00011373
|  | Xc | 9.1875 | Xl | 0.042875
|  | C | 0.00086615
|  | Ct | 0.0043307

## Component tolerance
F nom | 4.7
F tuned |  | Tr
|  | -10% | -9% | -8% | -7% | -6% | -5% | -4% | -3% | -2% | -1% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10%
Tc | 0% | 4.9542 | 4.9269 | 4.9001 | 4.8737 | 4.8477 | 4.8221 | 4.7969 | 4.7721 | 4.7477 | 4.7237 | 4.7 | 4.6767 | 4.6537 | 4.631 | 4.6087 | 4.5867 | 4.565 | 4.5437 | 4.5226 | 4.5018 | 4.4813
| 1% | 4.9296 | 4.9025 | 4.8758 | 4.8495 | 4.8236 | 4.7982 | 4.7731 | 4.7484 | 4.7242 | 4.7002 | 4.6767 | 4.6535 | 4.6306 | 4.6081 | 4.5859 | 4.564 | 4.5424 | 4.5211 | 4.5001 | 4.4794 | 4.459
| 2% | 4.9054 | 4.8784 | 4.8518 | 4.8257 | 4.7999 | 4.7746 | 4.7497 | 4.7251 | 4.7009 | 4.6771 | 4.6537 | 4.6306 | 4.6078 | 4.5854 | 4.5633 | 4.5415 | 4.5201 | 4.4989 | 4.478 | 4.4574 | 4.4371
| 3% | 4.8816 | 4.8547 | 4.8282 | 4.8022 | 4.7766 | 4.7514 | 4.7265 | 4.7021 | 4.6781 | 4.6544 | 4.631 | 4.6081 | 4.5854 | 4.5631 | 4.5411 | 4.5194 | 4.4981 | 4.477 | 4.4562 | 4.4357 | 4.4155
| 4% | 4.858 | 4.8313 | 4.8049 | 4.779 | 4.7535 | 4.7285 | 4.7038 | 4.6795 | 4.6555 | 4.6319 | 4.6087 | 4.5859 | 4.5633 | 4.5411 | 4.5192 | 4.4977 | 4.4764 | 4.4554 | 4.4348 | 4.4144 | 4.3943
| 5% | 4.8348 | 4.8082 | 4.782 | 4.7562 | 4.7309 | 4.7059 | 4.6813 | 4.6571 | 4.6333 | 4.6098 | 4.5867 | 4.564 | 4.5415 | 4.5194 | 4.4977 | 4.4762 | 4.455 | 4.4342 | 4.4136 | 4.3933 | 4.3733
| 6% | 4.812 | 4.7855 | 4.7594 | 4.7337 | 4.7085 | 4.6836 | 4.6592 | 4.6351 | 4.6114 | 4.588 | 4.565 | 4.5424 | 4.5201 | 4.4981 | 4.4764 | 4.455 | 4.434 | 4.4132 | 4.3927 | 4.3725 | 4.3526
| 7% | 4.7894 | 4.7631 | 4.7371 | 4.7116 | 4.6864 | 4.6617 | 4.6374 | 4.6134 | 4.5898 | 4.5666 | 4.5437 | 4.5211 | 4.4989 | 4.477 | 4.4554 | 4.4342 | 4.4132 | 4.3925 | 4.3721 | 4.352 | 4.3322
| 8% | 4.7672 | 4.7409 | 4.7151 | 4.6897 | 4.6647 | 4.6401 | 4.6158 | 4.592 | 4.5685 | 4.5454 | 4.5226 | 4.5001 | 4.478 | 4.4562 | 4.4348 | 4.4136 | 4.3927 | 4.3721 | 4.3519 | 4.3318 | 4.3121
| 9% | 4.7453 | 4.7192 | 4.6934 | 4.6681 | 4.6432 | 4.6187 | 4.5946 | 4.5709 | 4.5475 | 4.5245 | 4.5018 | 4.4794 | 4.4574 | 4.4357 | 4.4144 | 4.3933 | 4.3725 | 4.352 | 4.3318 | 4.3119 | 4.2923
| 10% | 4.7237 | 4.6977 | 4.6721 | 4.6469 | 4.6221 | 4.5977 | 4.5737 | 4.55 | 4.5268 | 4.5039 | 4.4813 | 4.459 | 4.4371 | 4.4155 | 4.3943 | 4.3733 | 4.3526 | 4.3322 | 4.3121 | 4.2923 | 4.2727
| 11% | 4.7024 | 4.6764 | 4.651 | 4.6259 | 4.6012 | 4.5769 | 4.553 | 4.5295 | 4.5063 | 4.4835 | 4.461 | 4.4389 | 4.4171 | 4.3956 | 4.3744 | 4.3535 | 4.3329 | 4.3127 | 4.2926 | 4.2729 | 4.2534
| 12% | 4.6813 | 4.6555 | 4.6301 | 4.6052 | 4.5806 | 4.5565 | 4.5327 | 4.5092 | 4.4862 | 4.4635 | 4.4411 | 4.419 | 4.3973 | 4.3759 | 4.3548 | 4.3341 | 4.3136 | 4.2934 | 4.2734 | 4.2538 | 4.2344
| 13% | 4.6606 | 4.6349 | 4.6096 | 4.5848 | 4.5603 | 4.5362 | 4.5126 | 4.4892 | 4.4663 | 4.4437 | 4.4214 | 4.3994 | 4.3778 | 4.3565 | 4.3355 | 4.3148 | 4.2944 | 4.2743 | 4.2545 | 4.2349 | 4.2156
| 14% | 4.6401 | 4.6145 | 4.5894 | 4.5646 | 4.5403 | 4.5163 | 4.4927 | 4.4695 | 4.4466 | 4.4241 | 4.402 | 4.3801 | 4.3586 | 4.3374 | 4.3165 | 4.2959 | 4.2756 | 4.2555 | 4.2358 | 4.2163 | 4.1971
| 15% | 4.6198 | 4.5944 | 4.5694 | 4.5447 | 4.5205 | 4.4966 | 4.4731 | 4.45 | 4.4273 | 4.4049 | 4.3828 | 4.361 | 4.3396 | 4.3185 | 4.2977 | 4.2771 | 4.2569 | 4.237 | 4.2173 | 4.1979 | 4.1788